| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 查验类别 | 设施设备 |

物业机构更迭承接查验

台   账

（第4册）

查验时间：

查验单位：

| 查验类别 | 册号/份数 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 查验报告 | （ 1 ）份 | 承接查验结论、整改事项及意见建议 |
| 物业资料 | 第 册 | 权属资料、业主清册、移交清单等 |
| 房屋本体 | 第 册～第 册 | 房屋外墙、屋面，楼内公共部位，一楼门厅、信报箱、门禁系统、标识牌等查验记录。 |
| 室外场地 | 第 册 | 园林植物、硬质景观、康乐设施、排水设施、标识标牌、室外照明等查验记录 |
| 设施设备 | 第 册 | 给排水、供配电、消防、电梯等查验记录 |
| 地下车库 | 第 册 | 道闸、风机、排水泵、车库标识等查验记录 |
| 物业用房 | 第 册 | 物业接待办公用房、保安岗亭、工具房、休息室等 |
| 合计 | 共 册，查验报告1份 | / |

说   明

- 一、物业机构更迭承接查验分为物业资料查验、物业现场查验两大板块。物业资料查验含项目建设资料、工程技术资料、业主档案资料、物业运营记录、权属信息资料、钥匙门卡物资等六类；物业现场查验含房屋本体、室外场地、设施设备、地下车库、物业用房等五个部分。查验应如实记录并留存影像资料，保证资料真实完整、可追溯。 - 二、本次查验依据国家物业承接查验相关规范开展，如实记录缺项、瑕疵及安全隐患。 - 推动问题闭环整改。 - 本台账一式____份， 各执 份。 - 查验记录、影像资料共同组成查验档案。移交方拒不签字确认的，查验文字及影像取证材料仍属有效客观凭证，可报送属地主管部门备查，签字确认不改变查验资料本身效力。纸质、电子档案同步归档、长期保管。

| 查验人员签章 | 审核人签章 |
| --- | --- |

目  录

1. 消防设施（器材类）承接查验记录	4

1.1一号楼消防设施（器材类）承接查验数据记录	4

1.2二号楼消防设施（器材类）承接查验数据记录	6

1.3三号楼消防设施（器材类）承接查验数据记录	8

1.4四号楼消防设施（器材类）承接查验数据记录	10

2. 消防设施（系统类）承接查验记录	12

2.1消防控制室综合管理查验记录	12

2.2消防控制室系统功能查验记录	13

2.3消火栓（系统）水压联动测试记录（抽查）	14

2.4消防喷淋（系统）水压联动测试记录（抽检）	16

2.5消防广播（系统）启动测试记录	18

2.6消防电话（系统）启动测试记录	20

2.7消防风机（系统）启动测试记录	22

3.安防监控（智能化）承接查验记录	24

3.1安防监控中心综合查验记录	24

3.2前端摄像头现场点位查验记录	25

3.3门禁及楼宇对讲系统查验记录	26

3.4周界防范报警系统查验记录	28

3.5出入口门机/道闸系统查验记录	30

4.供水设备（房）承接查验记录	31

5.供电设备（房）承接查验记录	32

6.特种设备（房）承接查验记录	33

6.1电梯（机房）查验记录	33

6.2机械式立体车库查验记录	35

- 消防设施（器材类）承接查验记录

## 1.1一号楼消防设施（器材类）承接查验数据记录

| - 楼栋 |  | - 栋 单元 |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 查验人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 位置/编号 | - 灭火器 |  |  | - 消火栓 |  |  | - 其他（缺失、破损、故障等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 数 - 量 | - 状 - 况 | - 有 - 效 - 期 | - 数 - 量 |  | - 状 - 况 | - 防火门 | - 疏散指示牌 | - 应急照明灯 |  | - 烟温感 | - 喷淋头 | - 手报 | - 问题 - 汇总 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验标准： - 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：一号楼消防设施（器材类）承接查验问题照片

| - 序号 | - 问题 - 类别 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表逐条登记，一问题一行，同步粘贴照片；问题类别按表1类型填写。

# 1.2二号楼消防设施（器材类）承接查验数据记录

| - 楼栋 |  | - 栋 单元 |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 查验人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 位置/编号 | - 灭火器 |  |  | - 消火栓 |  |  | - 其他（缺失、破损、故障等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 数 - 量 | - 状 - 况 | - 有 - 效 - 期 | - 数 - 量 |  | - 状 - 况 | - 防火门 | - 疏散指示牌 | - 应急照明灯 |  | - 烟温感 | - 喷淋头 | - 手报 | - 问题 - 汇总 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验标准： - 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：二号楼消防设施（器材类）承接查验问题照片

| - 序号 | - 问题 - 类别 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表逐条登记，一问题一行，同步粘贴照片；问题类别按表1类型填写。

# 1.3 三号楼消防设施（器材类）承接查验数据记录

| - 楼栋 |  | - 栋 单元 |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 查验人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 位置/编号 | - 灭火器 |  |  | - 消火栓 |  |  | - 其他（缺失、破损、故障等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 数 - 量 | - 状 - 况 | - 有 - 效 - 期 | - 数 - 量 |  | - 状 - 况 | - 防火门 | - 疏散指示牌 | - 应急照明灯 |  | - 烟温感 | - 喷淋头 | - 手报 | - 问题 - 汇总 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验标准： - 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：三号楼消防设施（器材类）承接查验问题照片

| - 序号 | - 问题 - 类别 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表逐条登记，一问题一行，同步粘贴照片；问题类别按表1类型填写。

# 1.4 四号楼消防设施（器材类）承接查验数据记录

| - 楼栋 |  | - 栋 单元 |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 查验人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 位置/编号 | - 灭火器 |  |  | - 消火栓 |  |  | - 其他（缺失、破损、故障等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 数 - 量 | - 状 - 况 | - 有 - 效 - 期 | - 数 - 量 |  | - 状 - 况 | - 防火门 | - 疏散指示牌 | - 应急照明灯 |  | - 烟温感 | - 喷淋头 | - 手报 | - 问题 - 汇总 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验标准： - 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：四号楼消防设施（器材类）承接查验问题照片

| - 序号 | - 问题 - 类别 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表逐条登记，一问题一行，同步粘贴照片；问题类别按表1类型填写。

- 消防设施（系统类）承接查验记录

2.1消防控制室综合管理查验记录

| - 查验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 类别 | - 环 - 境 | - 温度 | - 湿度 | - 值班人员 - 在岗情况 |  | - 值班定时 - 巡检记录 | - 交接班 - 记录 |  | - 五方对讲测试记录 | 应急 物资 |  | - 巡检人 | - 巡检 - 时间 |
| - 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 问题描述 |  |  |  | - 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： - 消防控制室物品摆放整齐，无杂物堆放；环境整洁干燥、通风、照明充足； - 消防控制室，室内温度 18～26℃、相对湿度40%-70%； - 执行24小时值班、每班不少于2人，全程有人在岗，严禁脱岗、漏岗、睡岗； - 值班记录规范，严格落实消防主机、图显等运行系统等每2小时登记一次； - 应急物资（灭火器、防毒面具、手电筒、对讲机等）齐全有效； - 值班人员如实记录交接班、火警、故障、维保等情况，发现问题及时处置上报。 - 查验照片栏优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题； - 隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2消防控制室系统功能查验记录

| - 查验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 类别 | - 火灾自动 - 报警联动 - 控制器 - （主机） | - CRT - 消防图形显示装置 |  | - 消防应急广播主机 | - 消防电话主机 |  | - 多线 - 控制盘指示灯 | - 消防 - 水池 - 水箱 - 液位 | - 巡 - 检 - 人 |  | - 巡检时间 |
| - 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 问题描述 |  | - 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查标准： 1. 消防主机：正常监视状态，主电绿灯常亮，无火警、故障、屏蔽报警。 2. CRT消防图形显示装置：开机正常，与主机通讯稳定，报警可定位。 3. 消防应急广播主机：电源绿灯常亮，无故障，广播播放正常。 4. 消防电话主机：电源绿灯常亮，故障灯熄灭，双向通话清晰。 5. 多线控制盘指示灯：电源绿灯常亮，故障黄灯熄灭。 6. 消防水池水箱液位：液位箱电源绿灯常亮为正常；红灯为液位异常报警，黄灯为线路故障。 - 7. 查验照片栏优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题； - 8.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3消火栓（系统）水压联动测试记录（抽查）

| - 本表为系统水压联动测试，仅测管网供水、压力及启泵联动；消火栓箱硬件（枪头、水带、玻璃、箱体外观）纳入消防设施（器材类）检查范围。原则上每栋每月至少抽检1个室内栓，屋顶试验栓每月必检，室外栓轮换抽检，抽检时通过NFC/二维码扫码自动提取消火栓编号、位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 抽检 - 日期 | - 消火栓 - 编号 | - 位置 | - 阀门开启 | - 试压枪对接 | - 静压MPa | - 动压充实水柱 | - 启泵联动 | - 复位关闭 | - 测试人 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 消火栓阀门开启自如，阀杆、手柄无锈蚀、无卡死； - 试压枪与消火栓接口对接牢固，密封无渗漏； - 静压读数符合要求：最不利点消火栓静压不低于0.07MPa； - 动压及充实水柱符合设计要求（一般建筑不小于10米，高层建筑不小于13米）； - 屋顶试验消火栓启泵测试：开启后消防水泵自动启动，压力上升，反馈信号正常； - 室内栓、室外栓分别抽检，确认各区域管网供水正常； - 测试完毕关闭阀门，排空余水，接口复位，无滴漏； - 压力不足或启泵失败时，立即记录并报修，排查管网、水泵及稳压设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表：消火栓（系统）水压联动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题内容；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

2.4消防喷淋（系统）水压联动测试记录（抽检）

| - 本表为系统水压联动测试，通过末端试水装置放水，检验管网压力、水流指示器、水力警铃、压力开关及喷淋泵启动；每栋每月至少抽检1个末端试水装置，地下车库分区轮换抽检，喷淋泵每月启泵测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 抽检 - 日期 | - 喷淋头编号 | - 位置 | - 阀门开启 | - 静压MPa | - 动压 - MPa | - 水流指示器动作 | - 报警阀警铃 - 压力 - 开关 | - 喷淋泵 - 启动 | - 复位关闭 | - 测试人 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 末端试水装置阀门开启自如，接口无锈蚀、无渗漏； - 静压读数符合要求：最不利点喷头工作压力不低于0.05MPa； - 末端试水放水后，水流指示器动作，信号反馈至消防控制室； - 压力开关联动启动喷淋泵，水泵运行正常、压力上升，开启末端试水后5min内启动； - 湿式报警阀动作，水力警铃鸣响，压力开关动作并反馈信号； - 测试完毕关闭末端试水阀门，系统复位，报警阀、水流指示器复位，无滴漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：消防喷淋（系统）水压联动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题内容；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

# 2.5消防广播（系统）启动测试记录

| - 序号 | - 广播主机 - 分区编号 | - 位置 | - 主机外观 | - 电源指示灯 | - 故障报警 | - 手动启动广播 | - 分区选择播放 | - 现场收听效果 | - 联动切换应急广播 | - 复位 | - 测试人 | - 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - GB-ZJ | - 消防控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - GB-01 | - 1栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - GB-02 | - 2栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - GB-03 | - 3栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - GB-04 | - 4栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - GB-05 | - 5栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - GB-06 | - 6栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - GB-07 | - 7栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - GB-08 | - 8栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 1.广播主机外观完好，标识清晰，无破损； - 2.电源指示灯正常，无故障报警； - 3.手动启动应急广播，分区选择功能正常； - 4.现场楼层气扬声器声音清晰、音量适中，无杂音、断音；无杂音、断音； - 5.触发火警，自动切换背景音乐，切换应急疏散广播； - 6.可单独选择楼层分区播放，非全部同时播放； - 7.紧急情况复位后，广播自动退出应急模式，恢复背景音乐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：消防广播（系统）启动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题内容；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

# 2.6消防电话（系统）启动测试记录

| - 序号 | - 设备编号 | - 位置 | - 主机外观 | - 电源指示灯 | - 故障报警 | - 主机呼叫分机 | - 分机呼叫主机 | - 双向 - 通话 - 清晰度 | - 挂机复位 | - 测试人 | - 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - DH-ZJ | - 消防控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - DH-01 | - 1栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - DH-02 | - 2栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - DH-03 | - 3栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - DH-04 | - 4栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - DH-05 | - 5栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - DH-06 | - 6栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - DH-07 | - 7栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - DH-08 | - 8栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - DH-09 | - 9栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - DH-10 | - 10栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - DH-B1 | - 车库电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 消防电话主机外观完好，标识清晰，无破损； - 电源指示灯正常，无故障报警； - 主机呼叫现场分机，分机振铃，双向通话清晰； - 现场分机呼叫主机，主机振铃，双向通话清晰、无杂音、无断连； - 通话结束挂机，主机呼叫提示自动清除； - 线路故障监测功能有效，线路断线主机可报故障； - 消防电话插孔、分机接口完好，接线无松动； - 消防电话与火灾报警主机联动正常，火警可优先通话。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：消防电话（系统）启动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题内容；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

# 2.7消防风机（系统）启动测试记录

| - 序号 | - 风机 - 编号 | - 位置 | - 机房 - 环境 | - 风机 - 外观 | - 控制柜 - 外观 | - 供电 - 双电源 | - 现场 - 手动 - 启动 | - 消控室远程 - 启动 | - 运行状态 | - 手自 - 切换 - 复位 | - 测试人 | - 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ZFJ-01 | - 1栋屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - ZFJ-02 | - 2栋屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - ZFJ-03 | - 3栋屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - ZFJ-04 | - 4栋屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - BYF-B1-1 | - 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - BYF-B1-2 | - 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - BFJ-B1-1 | - 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - BFJ-B1-2 | - 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 1.机房防火门完好、关闭严密，机房内无堆放杂物、无积水渗漏； - 2.风机本体、减震状置、软连接无破损开裂； - 3.风机控制柜外观完好、标识清晰、指示灯正常； - 4.供电线路敷设规范，双电源切换状置完好； - 5.现场手动启动风机，运转正常、转向正确； - 6.消防控制室远程启动风机，反馈信号正常； - 7.风机运行无异响、剧烈震动； - 8.控制柜手/自动切换功能正常；测试完成后停机复位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：消防风机（系统）启动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题。

# 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

- 3.安防监控（智能化）承接查验记录

## 3.1安防监控中心综合查验记录

| - 查验人： |  |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 类别 | - 空调 | - 排风 | - 主机 - 状态 | - 大屏显示状况 | - 在线摄像头总数 |  | - 故障通道编号 |  |
| - 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 问题描述 |  |  | - 照片 |  |  |  |  |
| 查验标准： - 1.监控中心环境整洁通风、无杂物积水；室内温度18～26℃，湿度40%～70%。 - 2.主机、NVR、大屏运行正常，无报错、黑屏、花屏。 - 3.统计在线摄像头数量，登记故障通道编号。 - 4.录像存储正常，保存时长达标，回放正常，系统时间与北京时间一致。 - 5.UPS供电正常，断电可短时维持设备运行。 - 6.核对系统图纸、设备台账、账号密码等资料移交齐全。 - 7.查验照片优先上传隐患照片，注明位置及问题。无重大隐患可上传巡检照片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2前端摄像头现场点位查验记录

| - 查验人 |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备编号 |  | - 管辖区域 | - 立杆基座状态 | - 摄像头外观 | - 镜头 - 画面 | - 云台转动 | 后台 通道 - 编号 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 摄像头现场编号清晰，与后台通道编号一一对应，明确管辖区域。 2. 立杆、基座牢固无歪斜、无严重锈蚀，排查倾倒风险。 3. 摄像头外观完好，镜头无遮挡，画面成像清晰。 4. 球机云台转动、变焦功能正常；红外夜视功能有效。 5. 线缆防水防护完好，无破损裸露。 6. 现场隐患拍照留存，标注点位编号、问题位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3 门禁及楼宇对讲系统查验记录

| - 查验人 |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 楼宇/位置 |  | - 设备编号 | - 主机 - 分机 - 外观 | - 电源指示灯 | - 对讲呼叫 | - 刷卡识别 | - 密码识别 | - 人脸识别 | - 备注 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 单元主机、室内分机外观完好，安装牢固，无破损。 2. 电源指示灯显示正常，无持续故障告警。 3. 对讲呼叫通话清晰，刷卡、密码、人脸识别灵敏，开门权限准确。 4. 远程开锁功能正常，门锁闭合可靠。 5. 线路接线牢固，标识清晰，失效权限无法开门。 6. 检查项目正常栏内打√，不正常画×；不合格项在备注栏简要记录，问题及隐患在附件中详细描述并附照片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：门禁对讲系统查验问题照片

| 序号 | 位置/编号 | 问题描述 | 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题。

2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

# 3.4周界防范报警系统查验记录

| - 查验人 |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备编号 |  | - 安装位置 | - 防区标识 | - 防区布防 | - 防区撤防 | - 报警触发 | - 报警信号上传 | - 消控主机提示 | - 备注 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 探测器外观完好，安装牢固，无松动损坏。 2. 防区编号标识清晰，与报警主机防区编号对应一致。 3. 布防、撤防操作正常，操作反馈明确。 4. 模拟触发报警，设备能正常发出报警信号。 5. 报警信号上传监控中心，主机对应防区正确提示。 6. 报警复位正常，无明显误报、频繁故障。 7. 线缆防护到位，无裸露破损，周界无明显盲区。 8. 检查正常栏内打√，不正常画×；不合格项在备注栏简要记录，问题及隐患在附件栏详细描述 并附照片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件：周界防范报警系统查验问题照片

| 序号 | 位置/编号 | 问题描述 | 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题。

2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

## 3.5出入口门禁闸机/车辆道闸系统查验记录

| - 查验人 |  |  |  |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备编号 |  |  |  | - 出入口名称 |  | - 闸机外观 | - 控制指示灯 | - 出入识别 | - 闸机开闭动作 |  | - 防夹防尾随 | - 远程控制 | - 备注 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 |  | - 编号/位置 |  | - 问题描述 |  | - 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 查验标准：

- 1.闸机外观完好，安装牢固，无破损变形。

- 2. 控制指示灯显示正常，无故障告警。

- 3. 出入识别灵敏，通行权限设置准确。

- 4. 闸机开闭动作顺畅，防夹、防尾随功能有效。

- 5. 远程控制启停功能正常，线路固定完好。

- 6. 检查项目正常栏内打√，不正常画×；不合格项备注简要记录，问题及隐患在查验照片栏

- 详细描述并附照片。

- 4.供水设备（房）承接查验记录

| 查验人 |  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  |  | 查验时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生活水泵 （水箱） | 消防水泵 （水池） |
| 门锁 | 挡鼠板 |  | 卫生 | 温度 |  | 湿度 | 照明 | 证照 | 水质检测报告 |  | 应急 物资 |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 情况描述 |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 查验标准：

- 1. 设备房门锁完好、关闭正常；挡鼠板齐全到位。

- 2. 泵房环境整洁卫生，温湿度适宜，照明、证照齐全。

- 3. 水质检测报告有效，应急物资配置完整。

- 4. 生活水箱、消防水池外观完好，无渗漏；水泵启停运行正常。

- 5. 管道、阀门无锈蚀、滴漏，标识清晰。

- 6. 检查项目正常栏内打√，不正常画×；不合格项备注简要记录，问题及隐患在查验照片栏

- 详细描述并附照片。

- 5.供电设备（房）承接查验记录

| 查验人 |  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  | 查验时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高低压 配电柜 | 发电机 |
| 门锁 | 挡鼠板 |  | 卫生 | 温度 |  | 湿度 | 照明 | 证照 | 应急 物资 |  |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 情况描述 |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. 配电房门锁完好可锁闭，挡鼠板齐全、安装到位。

- 2. 机房环境卫生整洁，温湿度符合设备运行要求，照明完好，相关证照齐全有效。

- 3. 应急物资配置齐全，摆放规范。

- 4. 高低压配电柜柜体完好，内部接线紧固，标识清晰，无过热、异响。

- 5. 发电机机体完好，油箱、管路无渗漏，启停、切换功能正常。

- 6. 电缆线路无破损老化，绝缘防护完好。

- 7. 检查项目正常栏内打√，不正常画×；不合格项备注简要记录，问题及隐患在查验照片

- 栏详细描述并附照片。

- 6.特种设备（房）承接查验记录

## 6.1电梯（机房）交接查验记录

| - 查验人 |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备 - 编号 |  | - 位置 | - 机房环境 | - 曳引机运行 | - 控制柜状态 | - 钢丝绳 | - 轿厢门开关 | - 平层精度 | - 五方对讲 | - 应急 - 照明 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 查验标准：

- 1. 电梯机房整洁通风、无积水杂物，照明完好。

- 2. 控制柜、曳引机运行正常，无异响、无故障、无漏油。

- 3. 钢丝绳、曳引轮完好，无断丝、无严重磨损。

- 4. 轿厢门、层门开闭顺畅，防夹保护功能有效。

- 5. 电梯平层准确，运行平稳无顿挫。

- 6. 五方通话、应急照明、警铃功能正常可用。

- 7. 限速器、缓冲器、安全钳等安全装置齐全有效。

- 8. 电梯年检证件、登记资料齐全且在有效期内。

- 9. 检查项目正常栏内打√，不正常画×；不合格项备注简要记录，问题及隐患在查验问题

- 附件中描述并附照片

# 附件：电梯（机房）查验问题照片

| 序号 | 位置/编号 | 问题描述 | 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写问题位置与问题。

2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

# 6.2机械式立体车库查验记录

| 查验人 |  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  | 查验时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 |  | 安装位置 |  | 数量 | 操作 按钮 | 控制 主机 |  | 升降 横移 | 运行 平稳度 | 钢丝绳/链条 | 限位开关 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 情况描述 |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. 操作按钮面板完好，按键灵敏，标识清晰，无破损、失灵。

- 2. 控制主机运行正常，无故障报警，接线牢固。

- 3. 升降、横移动作顺畅，无卡顿、无异响。

- 4. 钢丝绳、链条无断丝、锈蚀、严重磨损。

- 5. 限位开关灵敏，到位可自动停机。

- 6. 设备运行平稳，无明显抖动偏移；防坠、急停等安全保护装置有效。

- 7. 特种设备登记、年检资料齐全，在有效期内。

- 8. 检查项目正常栏内打√，不正常画×；不合格项备注简要记录，问题及隐患在查验照

- 片栏详细描述并附照片。