| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 查验类型 | 房屋本体 |

物业机构更迭承接查验

台   账

（第2册）

查验时间：

查验单位：

| 查验类型 | 册号/份数 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 查验报告 | （ 1 ）份 | 承接查验结论、整改事项及意见建议 |
| 物业资料 | 第 册 | 权属资料、业主清册、移交清单等 |
| 房屋本体 | 第 册～第 册 | 房屋外墙、屋面，楼内公共部位，一楼门厅、信报箱、门禁系统、标识牌等查验记录。 |
| 室外场地 | 第 册 | 园林植物、硬质景观、康乐设施、排水设施、标识标牌、室外照明等查验记录 |
| 设施设备 | 第 册 | 给排水、供配电、消防、电梯等查验记录 |
| 地下车库 | 第 册 | 道闸、风机、排水泵、车库标识等查验记录 |
| 物业用房 | 第 册 | 物业接待办公用房、保安岗亭、工具房、休息室等 |
| 合计 | 共6册+查验报告1份 | / |

说   明

- 一、物业机构更迭承接查验分为物业资料查验、物业现场查验两大板块。物业资料查验含项目建设资料、工程技术资料、业主档案资料、物业运营记录、权属信息资料、钥匙门卡物资等六类；物业现场查验含房屋本体、室外场地、设施设备、地下车库、物业用房等五个部分。查验应如实记录并留存影像资料，保证资料真实完整、可追溯。 - 二、本次查验依据国家物业承接查验相关规范开展，如实记录缺项、瑕疵及安全隐患。 - 推动问题闭环整改。 - 本台账一式____份， 各执 份。 - 查验记录、影像资料共同组成查验档案。移交方拒不签字确认的，查验文字及影像取证材料仍属有效客观凭证，可报送属地主管部门备查，签字确认不改变查验资料本身效力。纸质、电子档案同步归档、长期保管。

| 查验人员签章 | 审核人签章 |
| --- | --- |

目  录

1. 一号楼承接查验记录	4

1.1一号楼外墙屋面查验汇总记录	4

1.2一号楼外墙屋面查验问题照片	5

1.3一号楼楼道公区查验信息记录	6

1.4一号楼楼道公区查验问题照片	7

2. 二号楼承接查验记录	8

2.1二号楼外墙屋面查验汇总记录	8

2.2二号楼外墙屋面查验问题照片	9

2.3二号楼楼道公区查验信息记录	10

2.4二号楼楼道公区查验问题照片	11

3. 三号楼承接查验记录	12

3.1三号楼外墙屋面查验汇总记录	12

3.2三号楼外墙屋面查验问题照片	13

3.3三号楼楼道公区查验信息记录	14

3.4三号楼楼道公区查验问题照片	15

4. 四号楼承接查验记录	16

4.1四号楼外墙屋面查验汇总记录	16

4.2四号楼外墙屋面查验问题照片	17

4.3四号楼楼道公区查验信息记录	18

4.4四号楼楼道公区查验问题照片	19

- 一号楼承接查验记录

- 1.1一号楼外墙屋面查验汇总记录

| 楼栋 |  | 栋 单元 |  |  |  |  | 查验时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
| 一楼 门厅 | 单元门 |  | 门禁系统 | 信报箱 | 宣传栏 | 标识牌 |  | 照明 | 监控 |  | 其他 |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 外墙 饰面 |  | 外墙渗漏 | 阳台 | 空调机位 | 冷凝水管 |  | 百叶 | 其他 |  |  |  |  |
| 屋面 天台 | 屋面 防水 |  | 排水 | 防雷接地 | 通风排烟 | 消防设施 |  | 电梯 机房 | 屋顶 水箱 |  | 安全 围护 | 其他 |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水管 | 管理 堵塞 |  | 接口渗漏 | 管道固定 | 检查口 | 通气管 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水管 | 落水口 |  | 管道堵塞 | 接口渗漏 | 管道固定 | 排水通畅 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 凡打×的项目，必须在"查验问题照片"表中登记具体问题（位置、现象、程度、照片）。 3. 一楼门厅：单元门开启灵活，闭门器有效；门禁系统正常；信报箱、宣传栏、标识完好。 4. 外墙饰面：是否有明显空鼓、裂缝、脱落等，有视为为不合格。 5. 外墙渗漏：墙面、窗边、管根无渗水痕迹、无水渍发霉为合格。 6. 屋面防水：防水层无破损、开裂、起鼓，搭接严密；排水坡度≥2%，无积水。 7. 避雷设施：避雷带敷设平直、固定牢固、无锈蚀断裂；接地电阻≤10Ω。 8. 通风排烟：风帽、排烟道完好，无破损、堵塞、脱落。 9 .电梯机房：无渗漏、通风良好，设备运行正常。 10. 消防设施：试验消火栓出水正常、压力达标，高位水箱水位正常，稳压泵运行正常。 11. 污水管：接口无渗漏，管道坡度符合设计，检查井无堵塞、无淤积。 12. 雨水管：落水口无堵塞，立管固定牢固、接口无渗漏，排水通畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2一号楼外墙屋面查验问题照片

| - 序号 | - 问题 - 类别 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表逐条登记，一问题一行，同步粘贴照片；问题类别按表1类型填写。

- 1.3一号楼楼道公区查验信息记录

| 楼栋 |  |  | 栋 单元 |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题 数量 |
|  | - 地砖 | - 墙面 |  | - 吊顶 | - 踢脚线 | - 灯具 | - 开关 | - 标识牌 | 应急照明 | 防火门 |  | 电表井 | 水表井 | 弱电井 | 灭火器 | 消 火 栓 |  | 烟 温 感 | 喷 头 | 消 防 楼 梯 | 其他 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题；楼层可根据实际楼层增减。 - 2. 地砖：无空鼓、破损、松动，平整度符合要求，缝格均匀。 3. 墙面：无空鼓、裂缝、脱落、污染，涂料均匀无色差。 4. 吊顶：无破损、下垂、水渍，龙骨牢固，检修口完好。 5. 踢脚线：无脱落、破损，与墙面贴合严密，缝隙均匀。 6. 灯具：完好、点亮正常、固定牢固，无缺失。 7. 应急照明：断电后自动点亮，续航时间≥30分钟，灯具完好。 8. 开关：完好、操作灵活，标识清晰，无松动。 9. 标识指示：楼层牌、疏散指示标志清晰、牢固、无破损，方向正确。 10. 防火门：能正常关合，闭门器有效，无变形破损，标识清晰，密封条完好。 11. 电表井：无垃圾、无积水，管线封堵严密，井盖完好，电表运行正常。 12. 水表井：无垃圾、无积水，管线封堵严密，阀门完好，无渗漏。 13. 弱电井：无垃圾，线缆整齐规范，封堵严密，井盖完好。 14. 灭火器：压力正常（指针在绿区），在有效期内，摆放规范，无缺失、无锈蚀。 15. 消火栓：栓体完好，无漏水，配件齐全（水带、水枪、栓口），箱门完好。 16. 烟温感：探测器完好，无遮挡、无缺失，报警功能正常。 17. 喷头：完好、无损坏、无遮挡、无漏水，喷溅方向正确。 18. 消防楼梯：畅通无堵塞，扶手牢固，踏步完好，应急照明正常，防火门有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4一号楼楼道公区查验问题照片

| - 序号 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 二号楼承接查验记录

- 2.1二号楼外墙屋面查验汇总记录

| 楼栋 |  | 栋 单元 |  |  |  |  | 查验时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
| 一楼 门厅 | 单元门 |  | 门禁系统 | 信报箱 | 宣传栏 | 标识牌 |  | 照明 | 监控 |  | 其他 |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 外墙 饰面 |  | 外墙渗漏 | 阳台 | 空调机位 | 冷凝水管 |  | 百叶 | 其他 |  |  |  |  |
| 屋面 天台 | 屋面 防水 |  | 排水 | 防雷接地 | 通风排烟 | 消防设施 |  | 电梯 机房 | 屋顶 水箱 |  | 安全 围护 | 其他 |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水管 | 管理 堵塞 |  | 接口渗漏 | 管道固定 | 检查口 | 通气管 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水管 | 落水口 |  | 管道堵塞 | 接口渗漏 | 管道固定 | 排水通畅 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 凡打×的项目，必须在"查验问题照片"表中登记具体问题（位置、现象、程度、照片）。 3. 一楼门厅：单元门开启灵活，闭门器有效；门禁系统正常；信报箱、宣传栏、标识完好。 4. 外墙饰面：是否有明显空鼓、裂缝、脱落等，有视为为不合格。 5. 外墙渗漏：墙面、窗边、管根无渗水痕迹、无水渍发霉为合格。 6. 屋面防水：防水层无破损、开裂、起鼓，搭接严密；排水坡度≥2%，无积水。 7. 避雷设施：避雷带敷设平直、固定牢固、无锈蚀断裂；接地电阻≤10Ω。 8. 通风排烟：风帽、排烟道完好，无破损、堵塞、脱落。 9 .电梯机房：无渗漏、通风良好，设备运行正常。 10. 消防设施：试验消火栓出水正常、压力达标，高位水箱水位正常，稳压泵运行正常。 11. 污水管：接口无渗漏，管道坡度符合设计，检查井无堵塞、无淤积。 12. 雨水管：落水口无堵塞，立管固定牢固、接口无渗漏，排水通畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2二号楼外墙屋面查验问题照片

| - 序号 | - 问题 - 类别 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表逐条登记，一问题一行，同步粘贴照片；问题类别按表1类型填写。

- 2.3二号楼楼道公区查验信息记录

| 楼栋 |  |  | 栋 单元 |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题 数量 |
|  | - 地砖 | - 墙面 |  | - 吊顶 | - 踢脚线 | - 灯具 | - 开关 | - 标识牌 | 应急照明 | 防火门 |  | 电表井 | 水表井 | 弱电井 | 灭火器 | 消 火 栓 |  | 烟 温 感 | 喷 头 | 消 防 楼 梯 | 其他 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题；楼层可根据实际楼层增减。 - 2. 地砖：无空鼓、破损、松动，平整度符合要求，缝格均匀。 3. 墙面：无空鼓、裂缝、脱落、污染，涂料均匀无色差。 4. 吊顶：无破损、下垂、水渍，龙骨牢固，检修口完好。 5. 踢脚线：无脱落、破损，与墙面贴合严密，缝隙均匀。 6. 灯具：完好、点亮正常、固定牢固，无缺失。 7. 应急照明：断电后自动点亮，续航时间≥30分钟，灯具完好。 8. 开关：完好、操作灵活，标识清晰，无松动。 9. 标识指示：楼层牌、疏散指示标志清晰、牢固、无破损，方向正确。 10. 防火门：能正常关合，闭门器有效，无变形破损，标识清晰，密封条完好。 11. 电表井：无垃圾、无积水，管线封堵严密，井盖完好，电表运行正常。 12. 水表井：无垃圾、无积水，管线封堵严密，阀门完好，无渗漏。 13. 弱电井：无垃圾，线缆整齐规范，封堵严密，井盖完好。 14. 灭火器：压力正常（指针在绿区），在有效期内，摆放规范，无缺失、无锈蚀。 15. 消火栓：栓体完好，无漏水，配件齐全（水带、水枪、栓口），箱门完好。 16. 烟温感：探测器完好，无遮挡、无缺失，报警功能正常。 17. 喷头：完好、无损坏、无遮挡、无漏水，喷溅方向正确。 18. 消防楼梯：畅通无堵塞，扶手牢固，踏步完好，应急照明正常，防火门有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4二号楼楼道公区查验问题照片

| - 序号 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 三号楼承接查验记录

- 3.1三号楼外墙屋面查验汇总记录

| 楼栋 |  | 栋 单元 |  |  |  |  | 查验时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
| 一楼 门厅 | 单元门 |  | 门禁系统 | 信报箱 | 宣传栏 | 标识牌 |  | 照明 | 监控 |  | 其他 |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 外墙 饰面 |  | 外墙渗漏 | 阳台 | 空调机位 | 冷凝水管 |  | 百叶 | 其他 |  |  |  |  |
| 屋面 天台 | 屋面 防水 |  | 排水 | 防雷接地 | 通风排烟 | 消防设施 |  | 电梯 机房 | 屋顶 水箱 |  | 安全 围护 | 其他 |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水管 | 管理 堵塞 |  | 接口渗漏 | 管道固定 | 检查口 | 通气管 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水管 | 落水口 |  | 管道堵塞 | 接口渗漏 | 管道固定 | 排水通畅 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 凡打×的项目，必须在"查验问题照片"表中登记具体问题（位置、现象、程度、照片）。 3. 一楼门厅：单元门开启灵活，闭门器有效；门禁系统正常；信报箱、宣传栏、标识完好。 4. 外墙饰面：是否有明显空鼓、裂缝、脱落等，有视为为不合格。 5. 外墙渗漏：墙面、窗边、管根无渗水痕迹、无水渍发霉为合格。 6. 屋面防水：防水层无破损、开裂、起鼓，搭接严密；排水坡度≥2%，无积水。 7. 避雷设施：避雷带敷设平直、固定牢固、无锈蚀断裂；接地电阻≤10Ω。 8. 通风排烟：风帽、排烟道完好，无破损、堵塞、脱落。 9 .电梯机房：无渗漏、通风良好，设备运行正常。 10. 消防设施：试验消火栓出水正常、压力达标，高位水箱水位正常，稳压泵运行正常。 11. 污水管：接口无渗漏，管道坡度符合设计，检查井无堵塞、无淤积。 12. 雨水管：落水口无堵塞，立管固定牢固、接口无渗漏，排水通畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2三号楼外墙屋面查验问题照片

| - 序号 | - 问题 - 类别 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表逐条登记，一问题一行，同步粘贴照片；问题类别按表1类型填写。

- 3.3三号楼楼道公区查验信息记录

| 楼栋 |  |  | 栋 单元 |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题 数量 |
|  | - 地砖 | - 墙面 |  | - 吊顶 | - 踢脚线 | - 灯具 | - 开关 | - 标识牌 | 应急照明 | 防火门 |  | 电表井 | 水表井 | 弱电井 | 灭火器 | 消 火 栓 |  | 烟 温 感 | 喷 头 | 消 防 楼 梯 | 其他 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题；楼层可根据实际楼层增减。 - 2. 地砖：无空鼓、破损、松动，平整度符合要求，缝格均匀。 3. 墙面：无空鼓、裂缝、脱落、污染，涂料均匀无色差。 4. 吊顶：无破损、下垂、水渍，龙骨牢固，检修口完好。 5. 踢脚线：无脱落、破损，与墙面贴合严密，缝隙均匀。 6. 灯具：完好、点亮正常、固定牢固，无缺失。 7. 应急照明：断电后自动点亮，续航时间≥30分钟，灯具完好。 8. 开关：完好、操作灵活，标识清晰，无松动。 9. 标识指示：楼层牌、疏散指示标志清晰、牢固、无破损，方向正确。 10. 防火门：能正常关合，闭门器有效，无变形破损，标识清晰，密封条完好。 11. 电表井：无垃圾、无积水，管线封堵严密，井盖完好，电表运行正常。 12. 水表井：无垃圾、无积水，管线封堵严密，阀门完好，无渗漏。 13. 弱电井：无垃圾，线缆整齐规范，封堵严密，井盖完好。 14. 灭火器：压力正常（指针在绿区），在有效期内，摆放规范，无缺失、无锈蚀。 15. 消火栓：栓体完好，无漏水，配件齐全（水带、水枪、栓口），箱门完好。 16. 烟温感：探测器完好，无遮挡、无缺失，报警功能正常。 17. 喷头：完好、无损坏、无遮挡、无漏水，喷溅方向正确。 18. 消防楼梯：畅通无堵塞，扶手牢固，踏步完好，应急照明正常，防火门有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.4三号楼楼道公区查验问题照片

| - 序号 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 四号楼承接查验记录

- 4.1四号楼外墙屋面查验汇总记录

| 楼栋 |  | 栋 单元 |  |  |  |  | 查验时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
| 一楼 门厅 | 单元门 |  | 门禁系统 | 信报箱 | 宣传栏 | 标识牌 |  | 照明 | 监控 |  | 其他 |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 外墙 饰面 |  | 外墙渗漏 | 阳台 | 空调机位 | 冷凝水管 |  | 百叶 | 其他 |  |  |  |  |
| 屋面 天台 | 屋面 防水 |  | 排水 | 防雷接地 | 通风排烟 | 消防设施 |  | 电梯 机房 | 屋顶 水箱 |  | 安全 围护 | 其他 |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水管 | 管理 堵塞 |  | 接口渗漏 | 管道固定 | 检查口 | 通气管 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水管 | 落水口 |  | 管道堵塞 | 接口渗漏 | 管道固定 | 排水通畅 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 凡打×的项目，必须在"查验问题照片"表中登记具体问题（位置、现象、程度、照片）。 3. 一楼门厅：单元门开启灵活，闭门器有效；门禁系统正常；信报箱、宣传栏、标识完好。 4. 外墙饰面：是否有明显空鼓、裂缝、脱落等，有视为为不合格。 5. 外墙渗漏：墙面、窗边、管根无渗水痕迹、无水渍发霉为合格。 6. 屋面防水：防水层无破损、开裂、起鼓，搭接严密；排水坡度≥2%，无积水。 7. 避雷设施：避雷带敷设平直、固定牢固、无锈蚀断裂；接地电阻≤10Ω。 8. 通风排烟：风帽、排烟道完好，无破损、堵塞、脱落。 9 .电梯机房：无渗漏、通风良好，设备运行正常。 10. 消防设施：试验消火栓出水正常、压力达标，高位水箱水位正常，稳压泵运行正常。 11. 污水管：接口无渗漏，管道坡度符合设计，检查井无堵塞、无淤积。 12. 雨水管：落水口无堵塞，立管固定牢固、接口无渗漏，排水通畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2四号楼外墙屋面查验问题照片

| - 序号 | - 问题 - 类别 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表逐条登记，一问题一行，同步粘贴照片；问题类别按表1类型填写。

- 4.3四号楼楼道公区查验信息记录

| 楼栋 |  |  | 栋 单元 |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题 数量 |
|  | - 地砖 | - 墙面 |  | - 吊顶 | - 踢脚线 | - 灯具 | - 开关 | - 标识牌 | 应急照明 | 防火门 |  | 电表井 | 水表井 | 弱电井 | 灭火器 | 消 火 栓 |  | 烟 温 感 | 喷 头 | 消 防 楼 梯 | 其他 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题；楼层可根据实际楼层增减。 - 2. 地砖：无空鼓、破损、松动，平整度符合要求，缝格均匀。 3. 墙面：无空鼓、裂缝、脱落、污染，涂料均匀无色差。 4. 吊顶：无破损、下垂、水渍，龙骨牢固，检修口完好。 5. 踢脚线：无脱落、破损，与墙面贴合严密，缝隙均匀。 6. 灯具：完好、点亮正常、固定牢固，无缺失。 7. 应急照明：断电后自动点亮，续航时间≥30分钟，灯具完好。 8. 开关：完好、操作灵活，标识清晰，无松动。 9. 标识指示：楼层牌、疏散指示标志清晰、牢固、无破损，方向正确。 10. 防火门：能正常关合，闭门器有效，无变形破损，标识清晰，密封条完好。 11. 电表井：无垃圾、无积水，管线封堵严密，井盖完好，电表运行正常。 12. 水表井：无垃圾、无积水，管线封堵严密，阀门完好，无渗漏。 13. 弱电井：无垃圾，线缆整齐规范，封堵严密，井盖完好。 14. 灭火器：压力正常（指针在绿区），在有效期内，摆放规范，无缺失、无锈蚀。 15. 消火栓：栓体完好，无漏水，配件齐全（水带、水枪、栓口），箱门完好。 16. 烟温感：探测器完好，无遮挡、无缺失，报警功能正常。 17. 喷头：完好、无损坏、无遮挡、无漏水，喷溅方向正确。 18. 消防楼梯：畅通无堵塞，扶手牢固，踏步完好，应急照明正常，防火门有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.4四号楼楼道公区查验问题照片

| - 序号 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |