| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 查验内容 | 地下车库 |

物业机构更迭承接查验

台   账

（第6册）

查验时间：

查验单位：

| 查验内容 | 册号/份数 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 查验报告 | （ 1 ）份 | 承接查验结论、整改事项及意见建议 |
| 物业资料 | 第 册 | 权属资料、业主清册、移交清单等 |
| 房屋本体 | 第 册 | 房屋外墙、屋面，楼内公共部位，一楼门厅、信报箱、门禁系统、标识牌等查验记录。 |
| 室外场地 | 第 册 | 园林植物、硬质景观、康乐设施、排水设施、标识标牌、室外照明等查验记录 |
| 设施设备 | 第 册 | 给排水、供配电、消防、电梯等查验记录 |
| 地下车库 | 第 册 | 道闸、风机、排水泵、车库标识等查验记录 |
| 物业用房 | 第 册 | 物业接待办公用房、保安岗亭、工具房、休息室等 |
| 合计 | 共 册+查验报告1份 | / |

说   明

- 一、物业机构更迭承接查验分为物业资料查验、物业现场查验两大板块。物业资料查验含项目建设资料、工程技术资料、业主档案资料、物业运营记录、权属信息资料、钥匙门卡物资等六类；物业现场查验含房屋本体、室外场地、设施设备、地下车库、物业用房等五个部分。查验应如实记录并留存影像资料，保证资料真实完整、可追溯。 - 二、本次查验依据国家物业承接查验相关规范开展，如实记录缺项、瑕疵及安全隐患。 - 推动问题闭环整改。 - 本台账一式____份， 各执 份。 - 查验记录、影像资料共同组成查验档案。移交方拒不签字确认的，查验文字及影像取证材料仍属有效客观凭证，可报送属地主管部门备查，签字确认不改变查验资料本身效力。纸质、电子档案同步归档、长期保管。

| 查验人员签章 | 审核人签章 |
| --- | --- |

目   录

1.地下车库权属证明资料查验	6

2.地下车库土建结构查验	7

3.地下车库排水系统查验	8

4.地下车库车位及交通设施查验	9

5.地下车库机电及照明系统查验	10

6.地下车库消防系统专项查验	11

7.地下车库通风排烟设备查验	12

8.地下车库监控摄像头查验	13

9.地下车库道闸、单元门禁查验	15

10.地下车库人防工程专项查验	16

- 1.地下车库权属证明资料查验

| 查验人 |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 资料名称 |  |  |  | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 |  | 车库产权资料（车库产权登记清册） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 车库使用权资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 人防工程专项竣工验收备案表、报告、平面图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 人防防护设备检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 车位销售（租赁）清册（车主姓名、房号、面积、车位编号、联系方式等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 车位月卡办理清册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 |  |  |  | - 照片 |  |  |  |  | - 备注 |
| - 备注： - 1.本表查验的车库车辆资料不包括图纸档案、工程施工竣工资料（该类已在物业资料查验时一并核验）；本表侧重产权资料、备案资料、购买人或停放车辆的相关信息资料。 - 2.采取逐项登记方式，缺项且无法补齐的，据实填写。 - 3.查验照片分查验的资料照片或查验过程照片，在备注栏中为照片内容进行说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.地下车库土建结构查验

| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶板、梁柱、墙体结构、地坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 区域 | - 顶板 | - 梁 |  |  | - 框架柱 | - 墙体 | - 地坪 |  |  | - 车位线 | - 导向 - 标线 |  |  | - 其他 | 问题数量 |
| - A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 区域 | - 问题描述 |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题；楼层可根据实际楼层增减。 - 2.混凝土表面密实，无大面积蜂窝、孔洞、露筋，构件棱角完整。 - 3.梁柱节点、柱根无破损、酥松，无明显倾斜变形。 - 4.墙面、顶板无持续湿渍、滴水。 - 5.地坪无明显起砂、起粉，脚蹭无大量粉末脱落；无大面积空鼓、起皮、坑洞破损。 - 6.坡道防滑层完整牢固，无大面积脱落、缺损；防滑条无断裂、松动。 - 7.裂缝伴随渗水、泛碱，无论宽度大小，列为重点整改项。 - 8.墙面、构件无大面积返潮霉变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.地下车库排水系统查验

| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
| 排水情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 排水沟 |  |  | 沟盖板 | 潜水泵 |  | 集水井 | 浮球阀 | 液位控制器 | 控制柜 |  |  | - 车库 环境 |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 问题描述 |  |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 排水沟：无堵塞、塌陷、无杂物； 3.沟盖板：材质、完好度，断裂、缺块、翘曲、松动； 4.集水井：无垃圾、无杂物； - 5.潜污泵本体外观良好、固定性好、减震好、无锈蚀。 - 6.浮球液位控制器灵活，线缆保护良好 - 7.水泵试运行：噪声、振动、出水情况正常，停机止回阀回水正常； - 8.液位控制器：安装正确，活动无卡滞，线缆有保护； 9.无大面积油污、无严重积水；无严重积尘霉斑，现场环境整洁，无散落垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.地下车库车位及交通设施查验

| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通设施 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
|  | 车位标线 | 车位编号 |  | 分区标识 | 挡车器 | 限位器 | 防护设施 |  | 车道标线 | 导向箭头 | 地面标识 |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 凡打×的项目，必须在“查验问题照片”表中登记具体问题（位置、现象、程度、照片）。 3. 车位标线、车位编号、分区标识：车位标线顺直连续、无大面积掉漆；编号、分区标识清晰完整，车位划线尺寸合规，粘接牢固； 4.挡车器固定螺栓紧固无松动；限位器构件无断裂老化锈蚀，安装位置准确，不占用车位有效空间； 5.车道标线完整，导向箭头流向正确，地面文字清晰；漆面附着力好，反光标识完好 6.减速带无翘边松动；防撞护角牢固，反光条完好，无尖锐突出件，防护高度达标。 7.出入口警示标识齐全；防滑面层牢固无大面积脱落；坡面无严重破损，坡道无积水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.地下车库机电及照明系统查验

| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明系统 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
|  | 整体 照明 |  | 应急 照明 | 疏散指示标识 |  | 强弱电管线 | 桥架 |  |  | 线路规整度 | 其他 |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 凡打×的项目，必须在“查验问题照片”表中登记具体问题（位置、现象、程度、照片）。 3. 车整体照明：①灯具安装牢固，无松动、脱落，灯罩完好无碎裂，金属构件无严重锈蚀。②点亮正常，无频闪、不亮故障；③整体、通道、边角盲区照明覆盖到位，无大面积暗区。 ④灯位排布与竣工图纸一致，安装高度合规，无裸露电线。 - 应急照明、疏散指示标识：①应急照明、疏散指示灯安装牢固；②疏散指示箭头方向与疏散逃生路线一致，无反向、错装。③安装位置、高度符合消防规范，无遮挡； - 强弱电管线、桥架、线路规整度：桥架安装牢固，无变形，桥架盖板齐全，无缺失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.地下车库消防系统专项查验

| - 查验人 |  |  |  |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 位置/编号 | - 灭火器 |  |  | - 消火栓 |  |  |  | - 其他（缺失、破损、故障等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 数 - 量 | - 状 - 况 | - 有 - 效 - 期 | - 数 - 量 | - 状 - 况 |  |  | - 防火门 | - 疏散指示牌 | - 应急照明灯 |  | - 喷淋头 |  | - 手报 | - 问题 - 汇总 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 问题类别 | - 具体位置 |  | - 问题描述 |  |  |  | - 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1.灭火器：压力绿区，配件齐全，固定稳固； 2.消火栓：箱体完好，箱门开启灵活；配件齐全，水带无破损霉变；阀门启闭顺畅，栓体无渗水； 3.防火门：门扇门框无破损变形；闭门器、顺位器、防火密封条齐全有效；关闭严密。 4.消防指示牌：外壳完好无破损；箭头方向与疏散逃生路线一致；无遮挡；通电发光清晰。 5.喷淋头：无破损、无油漆遮挡；型号与图纸一致；无障碍物遮挡喷头喷水范围；无变形。 6.手报：面板完好无破损；按下后可向消防主机发送报警信号；复位功能正常，标识清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.地下车库通风排烟设备查验

| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风排烟 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
|  | 位置 |  | 外观 | 控制柜 |  | 启停 按钮 | 排烟口 |  |  | 防火阀 | 防火 封堵 |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 凡打×的项目，必须在“查验问题照片”表中登记具体问题（位置、现象、程度、照片）。 3. 送排风风机： ①风机外壳无严重锈蚀、变形破损。②风机固定牢固无明显移位。③电机外观完好，风机就地启停按钮功能正常。④风机机房内无杂物堆积，检修通道通畅。 4.风管风口：①风管无破损、开裂，法兰连接密封良好，无大面积锈蚀。②排烟口、送风口外壳完好，叶片启闭灵活。③排烟防火阀、送风阀外观完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8.地下车库监控摄像头查验

| - 查验人 |  |  |  |  |  |  | - 查验时间 |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 位置/编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 摄像头数量 | - 清 - 晰 - 度 | - 角度是否正常 | - 是 - 否 - 同 - 步 | - 有 - 无 - 遮 - 挡 |  | - 是 - 否 - 牢 - 固 | - 其他 |  | - 问题 - 汇总 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验标准： - 摄像头安装牢固，外壳无破损、进水锈蚀；镜头无灰尘、无管线/标识遮挡监控视野。 - 供电稳定，线缆接头防水防护完好，无裸露。 - 画面清晰无严重噪点、卡顿；夜视红外开启正常，夜间画面可清晰识别车牌、人员。 - 监控点位覆盖车库车道、出入口、拐角、设备房，无监控盲区，点位和图纸一致。 - 视频时间与实际时间同步，时间戳准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件：地下车库摄像头查验照片

| - 序号 | - 问题 - 类别 | - 具体位置 | - 问题描述 | - 现场照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片。

- 9.地下车库道闸、单元门禁查验

| 查验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查验时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车库道闸 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
|  | 道闸 机身 |  | 立柱 外观 |  |  | 识别摄像头 | 补光灯 | 显示屏 |  |  | 地感线圈 | 道闸杆 |  |  | 其他 |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元门禁 | 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |
|  | 门禁主机 |  |  |  | 读卡器 | 开门 按钮 | 磁力锁 | 门体 |  |  | 设备标识 | 显示屏 |  |  | 其他 |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 问题描述 |  |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 凡打×的项目，必须在“查验问题照片”表中登记具体问题（位置、现象、程度、照片）。 3. 车库道闸：①道闸箱体完好，闸杆无变形，基座牢固；起落平稳，无抖动撞击，限位准确。 ②车牌识别相机画面清晰，识别响应及时。③地感触不灵敏，具备防砸保护。④门禁读卡器、开关面板完好。⑤显示屏、语音提示工作正常；可联网上传记录。 出入口门禁：①设备安装牢固，外壳完好无破损。②电磁锁/电插锁吸合牢固，解锁顺畅，无卡滞。③设备标识清晰，无遮挡；室外型门禁防水密封完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 10.地下车库人防工程专项查验

| - 查验人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 查验时间 |  |  |  |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 位置/编号 | - 人防门 |  |  |  |  |  |  |  | - 人防标识 |  |  |  |  |  |  |  | - 人防设备 |  |  |  |
|  |  | - 外观 | - 闭锁 | - 铰页 |  | - 传动机构 | - 密封胶条 | - 螺栓 | - 工程标志牌 |  | - 分区标识 | - 防护标识 |  | - 疏散标识 | - 临空墙 |  | - 密闭隔墙 | - 密闭阀门 |  | - 滤毒设备 | - 问题 - 汇总 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 问题类别 | - 具体 - 位置 |  |  | - 问题描述 |  |  | - 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 查验标准： 1. 结果栏填写：√=合格、完好；×=存在问题，问题数量栏填写对应类型的问题数量。 2. 凡打×的项目，必须在“查验问题照片”表中登记具体问题（位置、现象、程度、照片）。 - 3.人防门：①人防门门框门扇无变形、锈蚀，启闭灵活。②闭锁、铰页、转动部件齐全完好，③密封胶条完整无断裂，门扇胶条贴合严密，缝隙均匀。④连接螺栓、紧固件紧固，无缺失；⑤防爆波活门、防爆波阀门设备外观完好，启闭功能正常。 - 4人防标识：①人防标识牌齐全、固定牢固。②人防分区墙体、临空墙、密闭隔墙界限清晰完整。③防护单元、抗爆单元编号标识清晰。 - 5.人防设备完好；人防结构无私自开洞改造；密闭封堵完整；区域无违规堆物侵占人防空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |