| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 台账编号 |  |

物业消防设施（系统类）月度

巡检维保台账

巡检月度：

系统类别： 消防主机、消防喷淋、消防广播等

编制单位：

编制日期：

一、本台账用于物业消防设施（系统类）月度巡检维保，记录各系统启动测试、故障报警及隐患整改情况，供主管部门检查备查。 二、采用抽查与启动测试相结合方式，涵盖：消防控制室日常检查、消火栓水压联动测试、消防喷淋水压联动测试、消防广播启动测试、消防电话启动测试、消防风机启动测试等。 三、发现问题督促整改，巡检台账（资料）按编号分类，纸质与电子档案同步存档。

目  录

1. 消防系统检查汇总表	3

2. 消防控制室日常检查	4

2.1消防控制室日常综合检查记录	4

2.2消防控制室日常综合检查照片	5

2.3消防控制室系统功能检查记录	6

2.4消防控制室系统功能检查照片	7

3. 消火栓（系统）水压联动测试	8

3.1消火栓（系统）水压联动测试记录（抽查）	8

3.2消火栓（系统）水压联动测试照片	9

4. 消防喷淋（系统）水压联动测试	10

4.1消防喷淋（系统）水压联动测试记录（抽检）	10

4.2消防喷淋（系统）水压联动测试照片	11

5. 消防广播（系统）启动测试	12

5.1消防广播（系统）启动测试记录	12

5.2消防广播（系统）启动测试照片	13

6. 消防电话（系统）测拔	14

6.1消防电话（系统）启动测试记录	14

6.1消防电话（系统）启动测试照片	15

7. 消防风机（系统）启动测试	16

7.1消防风机（系统）启动测试记录	16

7.2消防风机（系统）启动测试照片	17

- 签字审批栏

| - 巡检执行人签字 （检查） | - 安全负责人签字 - （审核） | - 项目负责人签字 - （签批） |
| --- | --- | --- |

- 消防系统检查汇总表

| - 设施类别 | - 总数 | - 正常 - 完好 | - 存在 - 问题 | - 整改 - 完毕 | - 整改 - 完成率 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 消防控制室 - 日常综合检查 - （环境/记录/人员） |  |  |  |  |  |  |
| - 消防控制室 - 系统功能检查 |  |  |  |  |  |  |
| - 消火栓（系统） - 水压联动测试 |  |  |  |  |  |  |
| - 消防喷淋（系统） - 水压联动测试 |  |  |  |  |  |  |
| - 消防广播（系统） - 启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| - 消防电话（系统） - 测拔情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 消防风机启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 本次月度督查由巡检人员实施，采取现场核查为主、局部实测与功能演示为辅的方式开展，不进行设备深度拆解及维修作业。 - 消防控制室督查内容包含现场环境、值班人员持证在岗情况、设备运行状态、上墙制度落实、应急物资配置及台账资料完整性。 - 消防水系统重点核查水池水箱液位、压力表读数、阀门启闭状态；喷淋、防排烟、防火分隔类设施开展外观检查及简易动作测试。 - 督查发现问题予以登记建档，跟踪督促闭环整改，并统计隐患整改完成率。 |  |  |  |  |  |  |

- 消防控制室日常检查

2.1消防控制室日常综合检查记录

位置/编号：

| - 序号 | - 环 - 境 | - 温度 | - 湿度 | - 值班人员 - 在岗情况 | - 值班定时 - 巡检记录 | - 交接班 - 记录 | - 五方对讲测拔记录 | 应急 物资 | - 巡检人 | - 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| 检查标准： - 消防控制室物品摆放整齐，无杂物堆放；环境整洁干燥、通风、照明充足； - 消控控制室，室内温度 18～26℃、相对湿度40%-70%； - 执行24小时值班、每班不少于2人，全程有人在岗，严禁脱岗、漏岗、睡岗； - 值班记录规范，严格落实消防主机、图显等运行系统等每2小时登记一次； - 应急物资（灭火器、防毒面具、手电筒、对讲机等）齐全有效； - 值班人员如实记录交接班、火警、故障、维保等情况，发现问题及时处置上报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2消防控制室日常综合检查照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写隐患（问题）位置与问题；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

2.3消防控制室系统功能检查记录

位置/编号：

| - 序号 | - 火灾自动 - 报警联动 - 控制器 - （主机） | - CRT - 消防图形显示装置 | - 消防应急广播主机 | - 消防电话主机 | - 多线 - 控制盘指示灯 | - 消防 - 水池 - 水箱 - 液位 | - 巡 - 检 - 人 | - 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 14 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 15 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 16 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 17 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 18 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 19 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 21 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 23 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 24 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 25 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 26 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 27 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 28 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 29 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 30 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - 31 |  |  |  |  |  |  |  | - 月 日 |
| - … |  |  |  |  |  |  |  | - … |
| 检查标准： 1. 消防主机：正常监视状态，主电绿灯常亮，无火警、故障、屏蔽报警。 2. CRT消防图形显示装置：开机正常，与主机通讯稳定，报警可定位。 3. 消防应急广播主机：电源绿灯常亮，无故障，广播播放正常。 4. 消防电话主机：电源绿灯常亮，故障灯熄灭，双向通话清晰。 5. 多线控制盘指示灯：电源绿灯常亮，故障黄灯熄灭。 6. 消防水池水箱液位：液位箱电源绿灯常亮为正常；红灯为液位异常报警，黄灯为线路故障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4消防控制室系统功能检查照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### 说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写隐患（问题）位置与问题；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

- 消火栓（系统）水压联动测试

3.1消火栓（系统）水压联动测试记录（抽查）

| - 本表为系统水压联动测试，仅测管网供水、压力及启泵联动；消火栓箱硬件（枪头、水带、玻璃、箱体外观）纳入消防设施（器材类）检查范围。原则上每栋每月至少抽检1个室内栓，屋顶试验栓每月必检，室外栓轮换抽检，抽检时通过NFC/二维码扫码自动提取消火栓编号、位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 抽检 - 日期 | - 消火栓 - 编号 | - 位置 | - 阀门开启 | - 试压枪对接 | - 静压MPa | - 动压充实水柱 | - 启奈联动 | - 复位关闭 | - 测试人 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 消火栓阀门开启自如，阀杆、手柄无锈蚀、无卡死； - 试压枪与消火栓接口对接牢固，密封无渗漏； - 静压读数符合要求：最不利点消火栓静压不低于0.07MPa； - 动压及充实水柱符合设计要求（一般建筑不小于10米，高层建筑不小于13米）； - 屋顶试验消火栓启泵测试：开启后消防水泵自动启动，压力上升，反馈信号正常； - 室内栓、室外栓分别抽检，确认各区域管网供水正常； - 测试完毕关闭阀门，排空余水，接口复位，无滴漏； - 压力不足或启泵失败时，立即记录并报修，排查管网、水泵及稳压设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2消火栓（系统）水压联动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写隐患（问题）位置与问题；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

- 消防喷淋（系统）水压联动测试

4.1消防喷淋（系统）水压联动测试记录（抽检）

| - 本表为系统水压联动测试，通过末端试水装置放水，检验管网压力、水流指示器、水力警铃、压力开关及喷淋泵启动；每栋每月至少抽检1个末端试水装置，地下车库分区轮换抽检，喷淋泵每月启泵测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 抽检 - 日期 | - 喷淋头编号 | - 位置 | - 阀门开启 | - 静压MPa | - 动压 - MPa | - 水流指示器动作 | - 报警阀警铃 - 压力 - 开关 | - 喷淋泵 - 启动 | - 复位关闭 | - 测试人 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 末端试水装置阀门开启自如，接口无锈蚀、无渗漏； - 静压读数符合要求：最不利点喷头工作压力不低于0.05MPa； - 末端试水放水后，水流指示器动作，信号反馈至消防控制室； - 压力开关联动启动喷淋泵，水泵运行正常、压力上升，开启末端试水后5min内启动； - 湿式报警阀动作，水力警铃鸣响，压力开关动作并反馈信号； - 测试完毕关闭末端试水阀门，系统复位，报警阀、水流指示器复位，无滴漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2消防喷淋（系统）水压联动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写隐患（问题）位置与问题；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

- 消防广播（系统）启动测试

5.1消防广播（系统）启动测试记录

| - 序号 | - 广播主机 - 分区编号 | - 位置 | - 主机外观 | - 电源指示灯 | - 故障报警 | - 手动启动广播 | - 分区选择播放 | - 现场收听效果 | - 联动切换应急广播 | - 复位 | - 测试人 | - 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - GB-ZJ | - 消防控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - GB-01 | - 1栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - GB-02 | - 2栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - GB-03 | - 3栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - GB-04 | - 4栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - GB-05 | - 5栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - GB-06 | - 6栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - GB-07 | - 7栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - GB-08 | - 8栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 1.广播主机外观完好，标识清晰，无破损； - 2.电源指示灯正常，无故障报警； - 3.手动启动应急广播，分区选择功能正常； - 4.现场楼层气扬声器声音清晰、音量适中，无杂音、断音； - 5.触发火警，自动切换背景音乐，切换应急疏散广播； - 6.可单独选择楼层分区播放/分区播放，非全部同时播放； - 7.紧急情况复位后，广播自动退出应急模式，恢复背景音乐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2消防广播（系统）启动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写隐患（问题）位置与问题；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

- 消防电话（系统）启动测试

6.1消防电话（系统）启动测试记录

| - 序号 | - 设备编号 | - 位置 | - 主机外观 | - 电源指示灯 | - 故障报警 | - 主机呼叫分机 | - 分机呼叫主机 | - 双向 - 通话 - 清晰度 | - 挂机复位 | - 测试人 | - 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - DH-ZJ | - 消防控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - DH-01 | - 1栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - DH-02 | - 2栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - DH-03 | - 3栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - DH-04 | - 4栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - DH-05 | - 5栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - DH-06 | - 6栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - DH-07 | - 7栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - DH-08 | - 8栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - DH-09 | - 9栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - DH-10 | - 10栋电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - DH-B1 | - 车库电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 消防电话主机外观完好，标识清晰，无破损； - 电源指示灯正常，无故障报警； - 主机呼叫现场分机，分机振铃，双向通话清晰； - 现场分机呼叫主机，主机振铃，双向通话清晰、无杂音、无断连； - 通话结束挂机，主机呼叫提示自动清除； - 线路故障监测功能有效，线路断线主机可报故障； - 消防电话插孔、分机接口完好，接线无松动； - 消防电话与火灾报警主机联动正常，火警可优先通话。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1消防电话（系统）启动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写隐患（问题）位置与问题；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

- 消防风机（系统）启动测试

7.1消防风机（系统）启动测试记录

| - 序号 | - 风机 - 编号 | - 位置 | - 机房 - 环境 | - 风机 - 外观 | - 控制柜 - 外观 | - 供电 - 双电源 | - 现场 - 手动 - 启动 | - 消控室远程 - 启动 | - 运行状态 | - 手自 - 切换 - 复位 | - 测试人 | - 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ZFJ-01 | - 1栋屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - ZFJ-02 | - 2栋屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - ZFJ-03 | - 3栋屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - ZFJ-04 | - 4栋屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - BYF-B1-1 | - 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - BYF-B1-2 | - 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - BFJ-B1-1 | - 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - BFJ-B1-2 | - 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查标准： - 1.机房防火门完好、关闭严密，机房内无堆放杂物、无积水渗漏； - 2.风机本体、减震状置、软连接无破损开裂； - 3.风机控制柜外观完好、标识清晰、指示灯正常； - 4.供电线路敷设规范，双电源切换状置完好； - 5.现场手动启动风机，运转正常、转向正确； - 6.消防控制室远程启动风机，反馈信号正常； - 7.风机运行无异响、剧烈震动； - 8.控制柜手/自动切换功能正常；测试完成后停机复位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2消防风机（系统）启动测试照片

| 照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 照片 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写隐患（问题）位置与问题；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。