| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 台账编号 |  |

供电设备（房）月度

巡检维保台账

巡检月度：

设备类别： 配电房/备用发电机/配电箱等

编制单位：

编制日期：

一、本台账用于记录园区专变变压房、高低压房供电设备日巡检、公共配电箱抽检和柴油发电机（房）月启动测试方式等。 二、本台账实行执行人、工程负责人、项目负责人三级责任管理，采取NFC点位打卡、人工现场核查、AI图像识别辅助核验模式开展全域巡检，如实记录设备状态，排查安全隐患，闭环整改问题，确保巡检规范真实、数据留痕可追溯，防止擅自修改。 三、巡检覆盖园区高低压配电房、柴油发电机（房）、公共配电箱等供电设施，实行“一房（箱）一档”管理，张贴NFC标签，纸质与电子档案同步留存、长期保管。

目  录

1. 供电设备检查汇总表	3

2. 高低压配电房日常检查	4

2.1高低压配电房日常检查记录	4

2.2高低压配电房日常检查照片	5

3. 柴油发电机（房）联动测试	6

4. 配电箱（柜）检查	7

4.1配电箱（柜）检查记录（抽查）	7

4.2配电箱（柜）检查问题照片	8

- 签字审批栏

| - 巡检执行人签字 （检查） | - 工程负责人签字 - （审核） | - 项目负责人签字 - （签批） |
| --- | --- | --- |

- 供电设备检查汇总表

| - 设施类别 | - 检查总数 - （处/台） | - 正常 - 完好 | - 存在 - 问题 | - 整改 - 完毕 | - 整改 - 完成率 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高低压 配电房 |  |  |  |  |  | 含设备运行、 房屋本休 |
| 柴油发电机 （房） |  |  |  |  |  | 月度启动测试 |
| 公共配电箱 （柜） |  |  |  |  |  | 月度抽查 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.本表由巡检人员按月度实施，以现场检查为主，如实记录设备运行状态；发现的问题应登记台账、跟踪整改、闭环销项。 2.高低压配电房检查除设备运行外，还应检查房屋本体，如四壁有无渗漏、起鼓、开裂等。 3.柴油发电机（房）采取月度启动测试方式进行，测试结果如实记录。 4.地下室或工区公共配电箱采取抽检方式，每月抽检一次，年度做到全覆盖。 5.口径说明：检查总数 = 正常完好 + 存在问题；整改完成率 = 整改完毕 ÷ 存在问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 高低压配电房日常检查

2.1高低压配电房日常检查记录

| 序号 | 门锁 | 防鼠板 | 环境 | 温度 | 湿度 | 仪 表 指 示 灯 | 灭火 器材 | 房屋 本体 | 巡检人 | 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 检查标准： 1.房门门锁完好，防鼠封堵完整；机房环境干净整洁，无杂物堆放。 2.机房温湿度在允许范围，变压器温度正常，无焦糊异味、异响震动。 3.高低压柜仪表、指示灯显示正常，无故障报警信号。 4.灭火器材齐全完好，摆放位置通畅无遮挡。 5.房屋墙体无渗漏开裂；巡检发现隐患，登记跟踪、闭环整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2高低压配电房日常检查照片

| 序号 | 说明 | 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写隐患（问题）位置与问题；

- 2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。

- 柴油发电机（房）联动测试

| 测试人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 蓄电池 电压 |  |  | 油 位 | 温 湿 度 |  | 灭火 器材 | 发电机运行状态 |  |  | 运行 电压 |  |  | 冷却 水 | 机油 压力 | 累计 运行 时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 启动 |  | 停机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 说明 |  |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查标准： 1.每月开展机组启动联动测试，检验双电源切换是否顺畅，测试数据如实记录。 2.机房温湿度达标，环境整洁；机组机身无漏油、漏水，管路连接牢固无渗漏。 3.燃油油位充足，油位保持在标准刻度区间。 4.冷却、机油系统液位正常，无渗漏；蓄电池接线紧固，无鼓包漏液。 5.消防器材完好有效，摆放位置通畅无遮挡。 6.测试全程观察机组启停、各项运行参数，发现隐患登记并闭环整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 配电箱（柜）检查

4.1配电箱（柜）检查记录（抽查）

| 序号 | 位置/编号 | 箱体 外观 | 接线/接头 | 指示灯 | 卫生 | 电路图 | 空开 | 巡检人 | 巡检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |
| 检查标准： 1. 公区配电箱（柜）每月抽检不少于1次，实行一箱一档管理。 2. 箱体完好无锈蚀破损，箱锁启闭正常，箱内外洁净无积水杂物。 3. 接线紧固，线缆无老化破损，布线规范，无私拉乱接。 4. 指示灯工作正常，箱内电路图、回路标识清晰准确。 5. 空开、漏保无发热异响，接地连接牢固，标识完整。 6. 泵房、电梯、消防配套配电柜同步检查；隐患登记，闭环整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2配电箱（柜）检查问题照片

| 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.优先上传现场检查发现隐患（问题）的照片，备注栏填写隐患（问题）位置与问题；

2.隐患（问题）较少，可上传巡检过程照片，备注栏注明照片对应的检查部位。